|  |  |  | ### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | . |  |
| #### Техническое задание и Перечень работ по сервисному обслуживанию оборудования и периодичность их выполнения |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Периодичность обслуживания |  |  |
|  |  | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода |
| 1. | Перечень работ по техническому обслуживанию компрессорно-конденсаторных блоков и испарителей |  |  |  |
| 1.1.* | Технический осмотр оборудования | х |  |  |
| 1.2.** | Диагностика холодильного и вентиляционного контуров в целом во всех режимах |  | х |  |
| 1.3. | Чистка дренажных каналов для слива конденсата |  |  | х |
| 1.4. | Чистка испарительного теплообменника |  |  | х |
| 1.5. | Чистка и дезинфекция дренажного поддона |  |  | х |
| 1.6. | Проверка состояния компрессора, вибрации, повышенного шума, потребляемой силы тока (А), межвитковых сопротивлений (МОм) |  |  | х |
| 1.7. | Чистка поверхности корпуса и поддона конденсатора компрессорно-конденсаторного блока |  |  | х |
| 1.8. | Чистка компрессорно-конденсаторного теплообменника |  |  | х |
| 1.9. | Проверка состояния теплоизоляции фреонопроводов |  |  | х |
| № | Наименование работ | Периодичность обслуживания |  |  |
|  |  | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода/в год |
| 2. | Перечень работ по техническому обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, затяжки виброопор. | х |  |  |
| 2.2. | Чистка воздушных фильтров |  | х |  |
| 2.3. | Замена воздушных фильтров | по факту загрязнения |  |  |
| 2.4. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току) |  | х |  |
| 2.5. | Проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры | х |  |  |
| 2.6. | Контроль состояния автоматики и показаний КИПа | х |  |  |
| 2.7. | Проверка виброизолирующих опор |  | х |  |
| 2.8. | Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа | х |  |  |
| 2.9. | Проверка состояния теплообменника |  | х |  |
| 2.10. | Контроль состояния приводных ремней | х |  |  |
| 2.11. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений |  | х |  |
| 2.12. | Контроль и отладка трехходового клапана водяного воздухоподогревателя |  | х |  |
| 2.13. | Регулировка приводных ремней |  | х |  |
| 2.14 | Смазки подшипников вала |  | х |  |
| 2.15. | Проверка центровка крыльчатки на валу. Снятие налета с крыльчатки. |  | х |  |
| 2.16. | Контроль состояния водяных фильтров |  |  | х/ |
| 2.17. | Обслуживание водяной помпы на теплообменники |  |  | /х |
| 2.18. | Проверка виброизолирующих опор |  |  | /х |
| 2.19. | Проверка соответствия приборов КИПа |  |  | /х |
| 2.20. | Чистка жалюзийных решеток |  |  | /х |
| 2.21. | Очистка теплообменника |  |  | /х |
| 2.22. | Проверка герметичности теплообменников |  |  | /х |
| 2.23. | Мойка и чистка внутренней полости приточной вентиляционной установки |  |  | /х |
| * | Технический осмотр оборудования включает в себя : |  |  |  |
| 1. | Проверка комплектности оборудования |  |  |  |
| 2. | Измерение общих электрических параметров (рабочее напряжение силовой цепи, рабочий ток, рабочее напряжение цепи управления). |  |  |  |
| 3. | Внешний осмотр основных составных элементов агрегата: |  |  |  |
|  | 3.1. Компрессорно-конденсаторного теплообменника |  |  |  |
|  | 3.2. Вентилятора компрессорно-конденсаторного блока |  |  |  |
|  | 3.3. Проверка включения режимов работы оборудования (без диагностики). |  |  |  |
| ** | Диагностика холодильного контура: |  |  |  |
| 1. | Измерение давления всасывания на входе компрессора |  |  |  |
| 2. | Измерение давления нагнетания компрессора |  |  |  |
| 3. | Измерение температуры хладагента на выходе из испарителя. |  |  |  |
| 4. | Измерение температуры наружного воздуха |  |  |  |
| 5. | Измерение температуры воздуха на входе в конденсатор ( для блоков с напорными вентиляторами ). |  |  |  |
| 6. | Измерение температуры воздуха на выходе из конденсатора ( для блоков с напорными вентиляторами ). |  |  |  |
| 7. | Измерение общего воздуха через конденсатор ( для блоков с напорными вентиляторами ). |  |  |  |
| 8. | Проверка электрических соединений ( зажим контактных соединений, осмотр состояния электрических проводов внутренней схемы оборудования ) |  |  |  |
| 9. | Проверка работы магнитных пускателей, промежуточных реле. |  |  |  |
| 10. | Диагностика вентилятора компрессорно-конденсаторного блока ( отсутствие вибраций, измерение потребляемой силы тока). |  |  |  |
| 11. | Проверка элементов холодильного контура на утечку фреона. |  |  |  |
| 12. | Поверка защитных устройств |  |  |  |
| 13. | Проверка состояния огнезащитных клапанов |  | х |  |

| № | Наименование работ | Периодичность обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода/в год |
| 3. | Перечень работ по техническому обслуживанию холодильной машины |  |  |  |
| 3.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций холодильной машины | х |  |  |
| 3.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). Проверка состояния силовых электрических кабелей и их соединений. |  | х |  |
| 3.3. | Профилактика электрических соединений щита управления и конденсаторного блока |  | х |  |
| 3.4. | Контроль - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном) | х |  |  |
| 3.5. | Контроль состояния автоматики и показаний КИПа |  | х |  |
| 3.6. | Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа | х |  |  |
| 3.7. | Контроль состояния хладагента и масла, контроль уровня масла, тестирование пульта управления | х |  |  |
| 3.8. | Проверка герметичности фреонового контура. Проверка степени загрязнения фреоновых фильтров. | х |  |  |
| 3.9. | Проверка герметичности водяного контура |  | х |  |
| 3.10. | Контроль электромагнитных клапанов | х |  |  |
| 3.11. | Проверка срабатывания систем защиты компрессора(ов) | х |  |  |
| 3.12. | Проверка загрязненности воздушных конденсаторов. Проверка лопастей вентиляторов. |  | х |  |
| 3.13. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений. |  | х |  |
| 3.14. | Контроль срабатывания предохранительных клапанов. |  |  | х/ |
| 3.15. | Контроль состояния конденсатора(сухой градирни) и его(её) чистка. |  |  | х/ |
| 3.16. | Ревизия подшипников вентиляторов |  |  | /х |
| 3.17. | Проверка состояния изоляции электродвигателя |  |  | /х |
| 3.18. | Тестирование на кислотность масла и влажность фреона |  |  | /х |
| 3.19. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  | /х |
| 3.20. | Замена фильтрующих элементов фильтров осушителей, при необходимости произвести замену хладагента |  |  | /х |
| 3.21. | Ревизия подшипников насосов теплоносителя |  |  | /х |
| 3.22. | Контроль давления расширительного бака |  |  | /х |
| 3.23. | Замена компрессорного масла |  |  | Раз в 2 года |

| № | Наименование работ | Периодичность обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода/в год |
| 4. | Перечень работ по техническому обслуживанию фанкойлов |  |  |  |
| 4.1. | Внешний осмотр оборудования | х |  |  |
| 4.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току) |  |  | х |
| 4.3. | Тестирование пульта управления |  | х |  |
| 4.4. | Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа | х |  |  |
| 4.5. | Чистка воздушных фильтров. Чистка корпуса и передней панели блока. |  | х |  |
| 4.6. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений |  | х |  |
| 4.7. | Диагностика и устранение посторонних шумов |  | х |  |
| 4.8. | Очистка теплообменника |  |  | /х |
| 4.9. | Контроль и чистка состояния водяных фильтров |  |  | /х |
| 4.10. | Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя |  |  | /х |
| 4.11. | Проверка состояния электрических кабелей и обтяжка соединений |  |  | /х |
| 4.12. | Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов, воздушного теплообменника |  |  | /х |

| № | Наименование работ | Периодичность обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода/ в год |
| 5. | Перечень работ по техническому обслуживанию прецизионных кондиционеров |  |  |  |
| 5.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций | х |  |  |
| 5.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). | х |  |  |
| 5.3. | Профилактика электрических соединений щита управления и конденсаторного блока |  | х |  |
| 5.4. | Контроль - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации |  |  | х |
| 5.5. | Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа | х |  |  |
| 5.6. | Контроль состояния хладагента и масла, контроль уровня масла, тестирование пульта управления |  | х |  |
| 5.7. | Проверка герметичности фреонового контура. Проверка степени загрязнения фреоновых фильтров. |  | х |  |
| 5.8. | Проверка состояния воздушного фильтра | х |  |  |
| 5.9. | Замена воздушных фильтров | по факту загрязнения |  |  |
| 5.10. | Проверка работы и настройки дифференциальных реле давления |  |  | х |
| 5.11. | Проверка настройки и работы контрольных клапанов |  | х |  |
| 5.12. | Проверка срабатывания систем защиты компрессора(ов) |  |  | х |
| 5.13. | Проверка загрязненности воздушных конденсаторов. Проверка лопастей вентиляторов, шумов двигателя . |  | х |  |
| 5.14. | Контроль состояния конденсатора и его чистка. |  |  | х/ |
| 5.15. | Проверка состояния изоляции электродвигателя, вибрации, дисбаланса |  | х |  |
| 5.16. | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  | /х |
| 5.17. | Замена фильтрующих элементов фильтров осушителей, при необходимости произвести замену хладагента |  |  | /х |
| 5.18. | Замена компрессорного масла |  |  | Раз в 2 года |

| № | Наименование работ | Периодичность обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода/в год |
| 5. | Перечень работ по техническому обслуживанию системы дымоудаления ВД |  |  |  |
| 4.1. | Внешний осмотр оборудования | х |  |  |
| 4.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току) |  | х |  |
| 4.3. | Тестирование станций управления |  | х |  |
| 4.6. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений |  | х |  |
| 4.7. | Диагностика и устранение посторонних шумов |  | х |  |
| 4.11. | Проверка состояния электрических кабелей и обтяжка соединений |  |  | /х |
| 4.12. | Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов |  |  | /х |